## Slide 1: ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСОВ ПО ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД
Профессор кафедры ВиВ Амбросова Г.Т.
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)
Кафедра водоснабжения и водоотведения
декабрь 2022

## Slide 2: РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Место расположения и благоустройство комплексов по очистке сточной жидкости.
Выбор показателей сточной жидкости для расчёта сооружений механической и биологической очистки.
Способы контроля работы очистных сооружений канализации.

## Slide 3: РАЗМЕЩЕНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ (ВИД ИЗ КОСМОСА)
Notes: Река Пякупур

## Slide 4: ПОКАЗАТЕЛИ СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
!. ЗАПАХ.
2, цвЕТ.
3. ПРОЗРАЧНОСТь.
4. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (рН).
5. ТЕМПЕРАТУРА (в жаркие и холодные периоды года).
6. ВЗВЕШЕННЫЕ ВЩЕСТВА.
7. БПК (биохимическая потребность в кислороде).
8. ГРУППА АЗОТА (азот органический, азот аммония).
9. ГРУППА ФОСФОРА (фосфор органический, PO43-).
10. ХПК (химическая потребность в кислороде).
11. ГРУППА СЕРЫ (Сера органическая, H2S, SO42-).
12. ХЛОРИДЫ.
13. СПАВ (синтетические поверхностные вещества).
14. НЕФТЕПРОДУКТЫ.
15. ФЕНОЛЫ.
18. ИОНЫ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ (хром, кобальт, кадмий, медь, цинк, железо и др.).

## Slide 5: ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Температура: Тср.=(Т1*Qвод +Т2*Qвыг.)/(Qвод +Qвыг)
Т1=15ОС; Qвод =500 м3/сут.
Т2=2ОС; Qвыг=500 м3/сут.
Тср.= (15*500 +2*500)/(500 +500)=8,5ОС
Активная реакция (рН): рН=7,2-7,6; рН=6; (рН)ср = около 6,5
Взвешенные вещества: ВВ=МВВ|/Qвод=65000/150=433 мг/л
БПК: БПК=МБПК|/Qвод=72000/150=480 мг/л
Азот аммония: N-NH4+=МNH4+ =|/Qвод=10500/150=70 мг/л
Фосфор: Р-РО43-=МРО4|/Qвод=1500/150=10 мг/л

## Slide 6: ПОКАЗАТЕЛИ СМЕСИ СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
Показатель | Значение показателя сточной жидкости |  | 
 | поток1 (50%) | поток2 (50%) | смесь (100%)
Температура, ОС | 15 | 2 | 8,5
Водородный показатель (рН) | 7,4 | 6 | около 7
Взвешенные вещества, мг/л | 200 | 800 | 500
БПКпол, мг/л | 300 | 900 | 600
Азот аммония (N-NH4+), мг/л | 30 | 210 | 120
Фосфор фосфатов (Р-РО43), мг/л | 3 | 7 | 5

## Slide 7: ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

## Slide 8: ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, рН, N-NH4+, НА ОБЪЁМЫ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Расчёт первичного отстойника
N= qmax/qset
qset = 2,8Кset(D2-d2)(Uo-V)
Uo=1000 Кset*Hset/γ*tset*Котс
Тст=10ОС, то γ=1,3; Тст=20ОС, то γ=1.
Расчет узла биологической очистки
tнит=20[(N-NH4+)вх.- (N-NH4+)вых]/[ai*(1-S)p*KpH*Tст]
рН=6,5 KpH=0,28; рН=7,5 KpH=0,73.
Расчёт вторичного отстойника
N=qmax/qssa*Fотс; qssa=4,5Кssa*(Hssa)0.8/γ*Каt

## Slide 10: СХЕМА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПО ПРОЕКТУ “RESETILOVS UN CO”

## Slide 11: ПОКАЗАТЕЛИ СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ ПОСЁЛКА СУЗУН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№ | Показатель | Единица измерения | Значение показателя | 
 |  |  | исходной | фактические
1. | Взвешенные вещества | мг/л | 250 | 70
2. | БПК5 | мг/л | 217 | 2
3. | БПКпол | мг/л | 250 | 800
4. | ХПК | мг/л | 340 | 1200
5. | Азот аммонийный (по N) | мг/л | 5-26 | 80-120
6. | Азот органический (по N) | мг/л | 8 | 30
7. | Азот нитритный (по N) | мг/л | - | -.
8. | Азот нитратный (по N) | мг/л | - | -
9. | Азот общий (по N) | мг/л | - | -
10. | Фосфаты (по Р) | мг/л | 1-5 | 4-6
11. | Активная реакция (рН) | - | 6,5-8,5 | 6,8-7
12. | Температура |  |  | 
 | зимой | ОС | 15 | ниже 10
 | летом | ОС | 20 | Около 20

## Slide 12: СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ ПОСЁЛКА МАСЛЯНИНО

## Slide 13: КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ
Проведение анализов сточной жидкости и активного ила в лаборатории очистных сооружений канализации.
Использование стационарных приборов, показывающих рН, температуру сточной жидкости, азот аммония, нитриты и нитраты, растворенный кислород, расход сточной жидкости, активного ила и воздуха, реагентов и флокулянтов.