## Slide 1: ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ БАРЬЕРНЫХ ФУНКЦИЙ ВОДОПРОВОДОВ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Смирнов А.Д.,
д-р техн. наук, главный специалист, научный руководитель лаборатории
глубокой очистки воды (НИИ ВОДГЕО, Москва)

## Slide 5
Ретроспектива событий и действий при ЧС
Время анализов воды
1 – 2 ч | Общие в смену
2 – 4 ч | Центральная лаборатория
3 – 6 ч | Ксенобиотики
до 72 ч | Анализы ЧС
до 72 ч | Микробиологические анализы
3 часа
До 72 часов

## Slide 6
Водопотребление города
Водопотребление л/чел/сут | Население, тыс. чел. | 
 | 50 | 500
5 (80%) | 200 | 2000
20 (20%) | 200 | 2000
Итого, м3/чел/сут | 400 | 4000

## Slide 7
Воздействие окислителей (деструкция)
CxHyOz
+ ClƔ
+ O3
Cx1Hy1OƔ1
Cx1Hy2(=OƔ2)

## Slide 8
Механизм УФ-обеззараживания

## Slide 9
вирусы
цисты простейших
споры бактерий
бактерии
5 – 25 мДж/см2
15 – 30 мДж/см2
25 – 40 мДж/см2
25 – 45 мДж/см2
Устойчивость микроорганизмов к УФ обеззараживанию
(инактивация на 3-4 порядка 99,9 – 99,99%)
Необходимость правильных УФ-доз

## Slide 10
Двухбарьерная схема обеззараживания воды

## Slide 11
НФС-5, г. Новосибирск, 600 000 м3/сут
Питьевое водоснабжение: Новосибирск

## Slide 12
ОСВ, г. Якутск, 100 000 м3/сут
Питьевое водоснабжение: Якутск

## Slide 13
Северная ВС, 1 584 000 м3/сут.
Московская НС, 1 044 000 м3/сут.
КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ КОМПЛЕКС УФ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ВОДОИСТОЧНИК – РЕКА НЕВА)
Заболеваемость вирусным гепатитом А снизилась с 124 случаев на 100 тыс. человек в 2004 г.
до 3,3 случаев на 100 тыс. человек в 2011 г.
(по данным Управления Роспотребнадзора
по г. Санкт-Петербург)
Питьевое водоснабжение: Санкт-Петербург
Северная ВС | 1 584 000 м3/сут
Московская НС | 1 044 000 м3/сут
Главная ВС | 864 000 м3/сут
Муринская НС | 432 000 м3/сут
Волковская ВС | 390 000 м3/сут
Колпинская ВС | 250 000 м3/сут
Фрунзенская НС | 168 000 м3/сут
Южная ВС | 273 600 м3/сут
Кронштадтские ВС | 43 200 м3/сут

## Slide 14
Эффективность удаления техногенных примесей
г. Череповец, ВОС-3 (р. Шексна)
Фенолы
Нефтепродукты

## Slide 15
Эффективность сорбционной очистки воды от диоксинов
Очистка воды от диоксинов

## Slide 16
Эффективность снижения общих показателей
качества воды при применении ПАУ, доза 5 мг/л
Рязань окисляемость мгО/л
Рязань запах
Астрахань запах

## Slide 17
Трехбарьерная схема обеззараживания воды

## Slide 18
Содержание ООУ (мг/л) в очищенной воде при использовании ПАУ

## Slide 19
Оборудования блока ПАУ на ОСВ Александровка
г. Ростов-на-Дону (расход: 420 тыс. м3/сут)

## Slide 20
Оборудования блока ПАУ на ГВС г. Санкт-Петербург
(расход: 320 тыс. м3/сут)